УДК 621.311.001.57; 51–74

КП

№ госрегистрации  0110U000673

Инв. №

## Министерство образования и науки Украины

Сумский государственный университет

(СумГУ)

40007, г. Сумы, ул. Римского-Корсакова, 2; тел. 330172

### УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе

д.ф.-м.н, профессор

# ____________________А.Н. Черноус

# ОТЧЕТ

# О НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

# МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(заключительный)

- Руководитель НИЧ

- к.ф.-м.н., с.н.с.									Д.И. Курбатов

- Руководитель НИР

- к.т.н., доцент									В.С. Ноздренков

- 2014

- Рукопись закончена 10 декабря 2014 г.

- Результаты этой работы рассмотрены научным советом СумГУ

- протокол  от  2014.12.14 № 5

- СПИСОК АВТОРОВ

- Руководитель темы					В. Ноздренков

- доцент, к.т.н.							(редакция, раздел 3)

- доцент, к.т.н.							И. Лебединский

- (общая редакция, раздел 2)

- ст. преподаватель, к.т.н.				С. Лебедка

- (редакция, раздел 1)

- доцент, к.т.н.							В. Волохин

- (раздел 4)

- РЕФЕРАТ

- Отчет о НИР: 38 с., 3 рис., 3 табл., 25 источников.

- Объект исследования: распределительные электрических сетей и системы электроснабжения.

- Цель работы – разработка математических моделей элементов систем электроснабжения.

- Предмет: элементы электрических сетей и систем электроснабжения.

- Метод исследования: математическое моделирование электромагнитных переходных процессов в элементах систем электроснабжения на основе уравнений в фазных координатах и неявных методов численного интегрирования.

В ходе выполнения работы разработаны уточненные методики определения параметров и формирования дискретных математических моделей электрической сети, предложены модели кабельных линий, силовых трехфазных трансформаторов, статических элементов нагрузки, средств ограничения перенапряжений на основе уравнений в фазных координатах.

- СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ФАЗНЫЕ КООРДИНАТЫ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ.

- СОДЕРЖАНИЕ

- Введение ………………………………………………………………………………..5

- 1 Математическая модель кабельной линии…………..……...………………………9

- 2 Математическая модель силового трансформатора...…………………………….19

- 3 Модели статических элементов узлов нагрузки сети.………………………….....23

- 4 Моделирование средств ограничения емкостных токов и перенапряжений……29

- 4.1 Резонансное и резистивное заземление нейтрали…………………………..29

- 4.2 Нелинейные ограничители перенапряжений…………………………….….33

- Выводы…..……………………………………………………………………………..35

- Перечень ссылок…………….………………………………………………………....37

ВВЕДЕНИЕ

Опыт эксплуатации электрических сетей 6–10 кВ показывает, что им свойственна весьма высокая аварийность, и что значительная часть (до 90 %) нарушений нормальной работы этих сетей обусловлена повреждениями изоляции относительно земли, которые приводят к возникновению однофазных замыканий на землю (ОЗЗ). Это связано с тем, что отличительной особенностью условий эксплуатации этих сетей являются достаточно частые коммутации (включения-отключения электроприемников, пуски-остановки электродвигателей, переключения источников питания и др.), неизбежно сопровождающиеся при наличии индуктивных и емкостных элементов хотя и умеренными, но перенапряжениями. Однако при высокой частоте следования даже умеренные перенапряжения вследствие кумулятивного эффекта представляют опасность для изоляции и являются одной из причин высокой аварийности и возникновения ОЗЗ.

Основная составляющая тока замыкания на землю – это емкостный ток, величина которого зависит от суммарной емкости сети. В сетях небольшой протяженности емкости, а, следовательно, и токи замыкания на землю малы, но с развитием сетей и увеличением их суммарной протяженности емкостные токи достигают десятков и сотен ампер. В таких сетях ОЗЗ приводят к возникновению перемежающейся дуги и развитию электромагнитных колебаний при каждом зажигании и погасании дуги. Колебания, накладываясь друг на друга, могут обусловить значительные перенапряжения, соизмеримые с уровнем изоляции сети. Это является причиной того, что в большинстве случаев однофазные замыкания развиваются в междуфазные, которые затем приводят к многоместным пробоям изоляции, групповым повреждениям оборудования и снижению надежности электроснабжения.

Проблемы, связанные с повышением показателей надежности работы этих сетей, поддержанием требуемых эксплуатационных уровней изоляции, предотвращением ОЗЗ и связанных с ними отрицательных последствий, интенсивно обсуждаются уже в течение достаточно продолжительного времени [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Усилия, направленные на их решение, сосредоточены на разработке, совершенствовании и повышении эффективности методов и средств ограничения емкостных токов и перенапряжений в сетях 6–10 кВ.

Основными задачами на пути решения этих проблем являются:

– выбор способа заземления нейтрали, так как режим нейтрали существенно влияет как на значения токов ОЗЗ, так и на характер переходных процессов и возникающие при этом перенапряжения;

– выбор средств ограничения емкостных токов и перенапряжений при ОЗЗ и повышение эффективности их использования с учетом особенностей принятого способа заземления нейтрали.

Актуальность и необходимость неотложного решения этих задач определяется тем, что:

– продолжительность эксплуатации большинства линий превышает нормативные сроки службы;

– сети имеют большую протяженность (тысячи километров), дальнейшее развитие происходит в основном за счет увеличения числа присоединений к существующим подстанциям, что усугубляет положение;

– опыт применения сетей как с резонансным, так и с резистивным элементами в нейтрали не дает желаемого эффекта;

– в условиях постоянного ухудшения свойств изоляции, технического состояния оборудования и отсутствия проверенных методик для определения области и условий применения резистивных и резонансных элементов, выбора их параметров и настройки показатели надежности этих сетей снижаются.

В электрических сетях 6–10 кВ принципиально возможны различные способы заземления нейтрали (изолированная, заземленная через дугогасящий реактор (ДГР), низкоомный или высокоомный резисторы). Для каждого из способов заземления предложены и находят применение различные средства ограничения емкостных токов и перенапряжений (ДГР, средства автоматизации их настройки, резисторы разного конструктивного исполнения и с различными характеристиками, ОПН).

В этих условиях требуют решения и активно обсуждаются вопросы о том, какому способу заземления и при каких условиях отдать предпочтение, какие средства ограничения токов ОЗЗ и перенапряжений при этом использовать, как выбирать их параметры и др.

Для получения необходимого опыта решения этих вопросов нужны либо широкомасштабные экспериментальные исследования, либо длительная проверка в условиях эксплуатации. Возможности проведения экспериментов на действующем оборудовании ограничены, а часто – практически исключены, а для принятия решений по результатам опыта эксплуатации требуется длительное время.

В то же время при современном уровне развития аппаратных и программных средств вычислительной техники широкомасштабные исследования могут быть реализованы с применением методов математического моделирования и компьютеров.

Для проведения таких исследований необходимо иметь полные и точные модели, учитывающие все основные, важные для рассматриваемой задачи, свойства и характеристики сетей – их реальные схемы, способы заземления нейтрали, применяемые средства ограничения токов и напряжений, конфигурацию и состав оборудования, емкостные и индуктивные параметры элементов сети, нелинейные характеристики защитных аппаратов и другие факторы. Но такие модели в настоящее время отсутствуют, а имеющиеся ориентированы на учет ограниченного числа факторов и не могут обеспечить решение такого широкого круга задач.

Эффект от внедрения решений, принятых по результатам, полученным с использованием упрощенных моделей, оказывается, как свидетельствуют публикации [7, 8, 9, 10, 11, 12], далеко не всегда положительным.

Поэтому данная работа является актуальной, так как в ней разработаны обобщенные математические модели электромагнитных переходных процессов в электрических сетях 6–10 кВ с резонансным или резистивным элементами в нейтрали.

В ходе выполнения работы разработаны уточненные методики определения параметров и формирования дискретных математических моделей электрической сети, предложены модели кабельных линий, силовых трехфазных трансформаторов, статических элементов нагрузки, средств ограничения перенапряжений на основе уравнений в фазных координатах.

1 Математическая модель кабельной линии

Для моделирования электрических сетей уравнениями в фазных координатах неявными методами необходимо иметь уравнения трехфазных элементов сети в дифференциальной и дискретной форме, а также параметры трехфазных многополюсников в фазных координатах с точностью, соответствующей требованиям к модели и точности метода интегрирования.

Уравнения электромагнитных переходных процессов в кабельных линиях в фазных координатах в дифференциальной форме известны [13] и имеют вид:

(1.1)

где  – векторы переменных;

– матрицы параметров линии электропередачи.

Матрицы параметров кабельной линии имеют вид:

Здесь R – активное сопротивление жилы кабеля; L1, L12 – собственная и взаимная индуктивности жил; C1, C12 – частичные емкости жил относительно оболочки кабеля и другой жилы; G1, G12 – собственные и взаимные активные проводимости изоляции кабеля. Вследствие симметричного расположения жил в трехфазном кабеле все диагональные и недиагональные элементы матриц равны между собой.

Что же касается параметров кабельных линий в фазных координатах, то в доступной справочной литературе они отсутствуют, и отсутствуют данные о конструктивном исполнении применяемых типов кабелей, по которым эти параметры могут быть определены. Определение параметров кабельных линий в фазных координатах (активные сопротивления, собственные и взаимные индуктивности, частичные емкости жил) по справочным данным о параметрах в симметричных составляющих также не решает проблемы, т.к. значения параметров кабельных линий в симметричных составляющих, приведенные в различных источниках [14, 15, 16] значительно различаются между собой, и их можно рассматривать только как ориентировочные, усредненные.

Кабельные линии являются важным элементом электрических сетей 6–10 кВ, их параметры определяют характер протекания переходных процессов, поэтому для решения задач диссертационной работы принято решение реализовать алгоритм определения их параметров в фазных координатах методами теории электромагнитного поля по данным об их конструктивном исполнении и свойствах материалов. При этом, во-первых, можно обеспечить требуемую точность результатов, а, во-вторых, при наличии алгоритма появление новых конструкций или свойств изоляционных материалов легко учесть внесением в алгоритм соответствующих изменений.

Принятые обозначения основных конструктивных параметров кабеля схематично показаны на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Схематичная конструкция трехжильного силового кабеля:

а – радиус оболочки кабеля; с – расстояние между центром кабеля и центром жилы; d – расстояние между центром жилы и ее изображением

Остальные конструктивные параметры кабеля находятся методом построения изображений жил кабеля относительно цилиндрической поверхности защитной оболочки кабеля (рис. 1.1).

Т.к. эта поверхность является равнопотенциальной, то электрическое изображение каждой жилы должно быть взаимно обратным данной жиле и находится от нее на расстоянии d, определяемом из выражения:

.

Расстояние между центром жилы и ее электрическим изображением выражается через параметры конструкции кабеля следующим образом:

.						(1.2)

Расстояние между центром жилы и изображением другой жилы:

.					(1.3)

Радиус жилы кабеля определяется как радиус эквивалентной круглой жилы того же сечения:

.						(1.4)

Т.к. жилы с площадью поперечного сечения 16 и 25 мм2 выполняют круглыми, то расстояние между центами жил находится по формуле:

,						(1.5)

где ф – толщина фазной изоляции (для кабеля напряжением 6 кВ – 2 мм, для 10 кВ – 2,75 мм).

Жилы большего сечения (35-240 мм2) выполняются секторными, и расстояние между центами для этих жил вычисляются следующим образом:

,					(1.6)

где  – радиус большой дуги жилы;

– радиус скругления ребра жилы (зависит от площади сечения [17]);

.

Расстояние между центром кабеля и центром жилы определяется через расстояние между центами жил следующим образом:

,					(1.7)

а радиус оболочки кабеля, в свою очередь, находят, используя рассчитанное выше значение:

,					(1.8)

где п – толщина поясной изоляции кабеля (для кабеля 6 кВ – 0,95 мм, для 10 кВ – 1,25 мм).

При найденных геометрических характеристиках расчет значений параметров кабельных линий – активных сопротивлений, собственных и взаимных индуктивностей, частичных емкостей жил относительно друг друга и оболочки кабеля – выполняется методами теории электромагнитного поля.

Активное сопротивление жилы кабеля (на единицу длины) определяется по формуле [17]:

, (Ом)				(1.9)

где  – удельное электрическое сопротивление металла жилы;

kпр – коэффициент укрутки для многопроволочных жил;

kж – коэффициент укрутки для многожильных кабелей;

F – площадь поперечного сечения металла жилы.

Значения удельного электрического сопротивления материала жилы: для алюминия –  = 0,02810-6 Омм, для меди –  = 0,017410-6 Омм.

Коэффициент kпр в формуле (1.9) учитывает увеличение сопротивления R за счет удлинения пути протекания тока при скручивании проволоки в жилу. Трехфазные кабели с алюминиевыми жилами сечением до 240 мм2 изготавливают однопроволочными; с медными жилами сечением до 35 мм2 – сплошными, от 50 до 150 мм2 – как сплошными, так и многопроволочными, от 185 мм2 – только многопроволочными. Для сплошных жил принимают kпр = 1, для многопроволочных – kпр = 1,018.

Коэффициентом kж учитывается увеличение сопротивления жил из-за скручивания их в многожильный кабель. Для трехжильного кабеля kж = 1,007.

Индуктивные параметры определяются магнитным полем, связанным с кабелем.

Собственная индуктивность жилы кабеля определяется по формуле для расчета индуктивности прямолинейного уединенного провода кругового сечения при постоянном токе и низкой частоте [18]:

,					(1.10)

где 0 – магнитная постоянная;

l – длина электрического кабеля;

r – радиус поперечного сечения жилы.

Взаимная индуктивность жил трехфазного кабеля рассчитывается по формуле расчета коэффициента взаимной индукции двух участков линейных контуров (линейных проводов). Если расстояние h между осями проводов соизмеримо с линейными размерами их поперечных сечений, то, предполагая, что l >> h, получаем [18]:

.				(1.11)

где h – расстояние между центрами жил кабеля.

Емкости фаз определяются из анализа электрического поля трехфазного кабеля, который приводит к следующей системе уравнений:

,

где Ui – потенциалы жил; qi – заряды жил.

1, 12 – собственные и взаимные потенциальные коэффициенты;

Решение системы уравнений относительно зарядов дает:

,

где 1, 12 – собственные и взаимные коэффициенты электростатической индукции.

Значения коэффициентов электростатической индукции:

С использованием значений коэффициентов 1 и 12 частичные емкости трехфазного кабеля находятся по формулам:

(1.12)

Параметром трехфазной кабельной линии является также рабочая емкость, которая учитывается при определении величины зарядного тока:

.

Потенциальные коэффициенты зависят от формы и размеров поверхностей тел, взаимного расположения тел и от диэлектрической проницаемости среды. Общие выражения для потенциальных коэффициентов кабельной линии (на единицу длины) имеют вид:

,				(1.13)

где 0 – диэлектрическая постоянная;

 – относительная диэлектрическая проницаемость изоляции кабеля;

d – расстояние между центром жилы и ее электрическим изображением;

D – расстояние между центром жилы и изображением другой жилы.

Собственная и взаимная активные проводимости изоляции кабеля определяются по следующим формулам:

,				(1.14)

где  – угловая частота; tg  – тангенс угла диэлектрических потерь в изоляции (для кабелей напряжением 6 кВ не нормируется, для напряжения 10 кВ принимают равным 0,008 [17]).

Алгоритм расчета значений параметров силовых трехфазных кабелей напряжением 6–10 кВ по формулам (1.2) – (1.14) реализован с использованием языка программирования Turbo Pascal и содержит:

– расчет значений конструктивных параметров кабеля по формулам (1.4)–(1.8);

– вычисление значений собственных и взаимных потенциальных коэффициентов кабельной линии по формулам (1.2), (1.3), (1.13);

– расчет значений параметров кабельных линий, а именно: активного сопротивления жилы кабеля (1.9), собственной (1.10) и взаимной (1.11) индуктивности жил, частичных емкостей жил относительно оболочки кабеля и другой жилы (1.12), собственной и взаимной активных проводимостей изоляции кабеля (1.14).

Приведенный алгоритм позволяет выполнять расчеты параметров кабельных линий напряжением 6 и 10 кВ в разрабатываемой модели электрических сетей с требуемой точностью (при соответствующей точности исходных данных). Результаты расчетов параметров кабельных линий напряжением 6 кВ в фазных координатах приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1 – Результаты расчета параметров кабельных линий напряжением 6 кВ

| Сечение жилы, мм2 | Активное сопротивление, Ом/км |  | Рабочая индуктивность, мГн/км | Собственная индуктивность фазы, мГн/км | Взаимная индуктивность фаз, мГн/км | Собственная емкость фазы, мкФ/км | Взаимная емкость фаз, мкФ/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Алюминий | Медь |  |  |  |  |  |
| 16 | 1,762 | 1,115 | 0,315 | 1,207 | 0,892 | 0,073 | 0,029 |
| 25 | 1,128 | 0,713 | 0,296 | 1,163 | 0,867 | 0,092 | 0,031 |
| 35 | 0,806 | 0,510 | 0,268 | 1,129 | 0,861 | 0,107 | 0,035 |
| 50 | 0,564 | 0,357 | 0,253 | 1,093 | 0,840 | 0,128 | 0,045 |
| 70 | 0,403 | 0,255 | 0,242 | 1,060 | 0,818 | 0,169 | 0,053 |
| 95 | 0,297 | 0,188 | 0,232 | 1,029 | 0,797 | 0,197 | 0,064 |
| 120 | 0,235 | 0,149 | 0,225 | 1,006 | 0,781 | 0,227 | 0,075 |
| 150 | 0,188 | 0,119 | 0,219 | 0,984 | 0,765 | 0,246 | 0,081 |
| 185 | 0,152 | 0,096 | 0,214 | 0,963 | 0,749 | 0,276 | 0,096 |
| 240 | 0,117 | 0,074 | 0,207 | 0,937 | 0,730 | 0,294 | 0,105 |

Для сравнения в табл. 1.2 приведены значения параметров кабельных линий, взятые из справочной литературы [13, 14, 15, 16, 19].

Таблица 1.2 – Параметры КЛ напряжением 6 кВ, взятые из справочной литературы

| Сечение жилы, мм2 | Активное сопротивление, Ом/км |  | Индуктивность, мГн/км | Частичная емкость жилы, мкФ/км | Частичная емкость между жилами, мкФ/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аl | Cu |  |  |  |
| 16 | 1,84–1,94 | 1,12–1,15 | 0,325 | 0,101–0,128 | 0,036–0,044 |
| 25 | 1,17–1,24 | 0,716–0,74 | 0,290 | 0,106–0,157 | 0,043–0,050 |
| 35 | 0,84–0,89 | 0,514–0,54 | 0,309 | 0,127–0,174 | 0,048–0,057 |
| 50 | 0,589–0,641 | 0,359–0,39 | 0,264 | 0,148–0,202 | 0,056–0,067 |
| 70 | 0,42–0,443 | 0,256–0,28 | 0,255 | 0,175–0,224 | 0,062–0,077 |
| 95 | 0,31–0,326 | 0,189–0,20 | 0,248 | 0,196–0,250 | 0,065–0,090 |
| 120 | 0,245–0,258 | 0,15–0,158 | 0,242 | 0,212–0,270 | 0,071–0,100 |
| 150 | 0,196–0,206 | 0,12–0,123 | 0,236 | 0,217–0,320 | 0,079–0,107 |
| 185 | 0,159–0,167 | 0,097–0,103 | 0,232 | 0,249–0,350 | 0,082–0,127 |
| 240 | 0,125–0,129 | 0,075–0,078 | 0,226 | 0,276–0,400 | 0,090–0,140 |

Сравнение значений из табл. 1.1 и 1.2 показывает, что величины активных сопротивлений, определенные по (1.9), близки к диапазону справочных данных, что позволяет говорить об адекватности полученных результатов.

Что же касается значений индуктивности жил кабелей, то в справочной литературе приведены только величины индуктивных сопротивлений прямой последовательности (рабочие) кабелей 6–10 кВ, по которым определена удельная индуктивность (в мГн/км) в табл. 1.2. Сравнение табл. 1.1 и 1.2 показывает, что разброс каталожных значений по разным источникам и различие расчетных и усредненных значений индуктивных параметров достигает 10 %, а емкостных – еще более. В то же время в соответствии с требованиями нормативных документов [20] определение емкостных токов при ОЗЗ и настройка ДГР должны выполняться с точностью в 5 %. Поэтому разработанный алгоритм может служить основой для повышения точности решения этих задач.

При наличии уточненных параметров трехфазные кабельные линии моделируются уравнениями (1.2) в фазных координатах в дифференциальной и дискретной форме. Для получения уравнений кабельной линии в дискретной форме выше было принято решение использовать формулы второго порядка неявного метода Гира (формулы Шихмана).

Для этого выполнено обобщение известных [21] формул Шихмана (непосредственно в виде (1.1) применимых только к двухполюсным элементам) на трехфазные многополюсные элементы. В форме, применимой к трехфазному многополюснику, соответствующему кабельной линии,

(1.15)

векторы токов и напряжений на входах трехфазных многополюсников [iL], [UC] и их производных должны быть получены решением матричных уравнений (1.1).

Для перехода к дискретной форме уравнения (1.1) выражаются относительно производных и подставляются в формулы (1.15):

(1.16)

Уравнения (1.16) разрешаются относительно [iL](k+1) и [iC](k+1):

После преобразования выражений уравнения принимают вид:

(1.17)

Полученные уравнения (1.17) являются дискретной математической моделью трехфазной линии.

2 Математическая модель силового трансформатора

Для получения уравнений трехфазных трансформаторов как системы обмоток, связанных взаимоиндукцией, принята методика [22]. При известных индуктивностях (собственных и взаимных) обмоток фаз уравнения переходных процессов в силовом трансформаторе в дифференциальной форме содержат две группы уравнений [23, 24]:

1) уравнения электромагнитных связей между обмотками (без учета схемы соединения):

(2.1)

2) уравнения электрических соединений обмоток:

(2.2)

Уравнения (2.2) записаны в предположении, что первая обмотка трансформатора соединена в треугольник, а вторая – в звезду.

Если ввести обозначения для напряжений и токов обмоток фаз:

и параметров обмоток трансформатора:

то уравнения электромагнитных связей между обмотками фаз трехфазного трансформатора можно представить в более компактном виде:

.				(2.3)

Формула Шихмана, обобщенная для многополюсника, соответствующего трехфазному трансформатору, имеет вид:

(2.4)

Для перехода к дискретной форме из уравнений (2.3) определяются производные, подставляются в формулы (2.4):

, (2.5)

и уравнения (2.5) выражаются относительно вектора [j](k+1):

(2.6)

Уравнения (2.6) можно представить в более компактном виде:

(2.7)

или в развернутом виде:

(2.8)

где смысл обозначений ясен из сопоставления матриц коэффициентов в (2.6), (2.7), (2.8).

Для перехода от напряжений и токов обмоток (V, j) к значениям напряжений и токов на внешних зажимах трансформатора (U, i), надо учесть уравнения трансформатора (2.2).

Токи [j1] выражаются через токи [i1] с помощью следующих уравнений:

(2.9)

С учетом соотношений (2.9) дискретные уравнения силового двухобмоточного трансформатора со схемой соединения обмоток Δ/Y-11 для интегрирования методом Гира второго порядка имеют вид:

или, в компактной записи:

(2.10)

Полученная с использованием формулы второго порядка неявного метода Гира дискретная математическая модель силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов (2.10) позволяет определять значения токов в обмотках трансформатора на очередном шаге численного интегрирования по значениям токов и напряжений, найденным на предыдущих шагах.

3 Модели статических элементов узлов нагрузки сети

В состав узлов нагрузки могут входить статические элементы как индуктивного, так и емкостного характера. Как индуктивные (реакторы, индуктивные нагрузки), так и емкостные элементы (батареи статических конденсаторов) могут иметь разные схемы соединения фаз (“звезда” с заземленной или изолированной нейтралью, “треугольник”).

Для формирования уравнений этих элементов необходимо различать две группы переменных:

– внутренние напряжения и токи фаз

V=VAVBVC; j=jAjBjC;

– внешние напряжения и токи на внешних выводах элемента

U=UAUBUC; i=iAiBiC;

и две группы уравнений:

– уравнения, отражающие связи между внутренними переменными (напряжениями и токами фаз) при отсутствии каких-либо электрических соединений между ними.

Для трехфазного индуктивного элемента эти уравнения отражают электромагнитные связи фаз

VAVBVC=RARBRCjAjBjC+LALBLCddtjAjBjC,			(3.1)

а для емкостного – электростатические

jAjBjC=GAGBGCVAVBVC+CACBCCddtVAVBVC;			(3.2)

– уравнения связи между внутренними и внешними переменными, отражающие соединения фаз. При соединении фаз в “звезду” с заземленной нейтралью, “треугольник”, “звезду” с изолированной нейтралью эти уравнения имеют, соответственно вид:

VAVBVC=100010001UAUBUC; iAiBiC=100010001jAjBjC;				(3.3)

VAVBVC=10−1−1100−11UAUBUC; iAiBiC=1−1001−1−101jAjBjC;			(3.4)

VAVBVC=100−1010−1001−1UAUBUCUN; iAiBiC			(3.5)

Для использования в моделях, ориентированных на применение неявных методов численного интегрирования, компонентные уравнения (3.1) и (3.2) должны быть представлены в дискретной форме. Если для матриц параметров принять обозначения:

,

то для компонентных уравнений индуктивного элемента (3.1) можно перейти к более краткой записи

VL=RjL+LddtjL,					(3.6)

представить их в форме Коши

ddtjL=L−1VL−L−1RjL,				(3.7)

а затем выполнить их алгебраизацию, используя формулу второго порядка неявного метода Гира:

jL(k+1)=43jL(k)−13jL(k−1)+23hddtjL(k+1).			(3.8)

Подставив в (3.8) выражение для производной (3.7) и разрешив его относительно токов фаз, получим

jL(k+1)=R+32hL−1VL(k+1)+2hR+32hL−1LjL(k)−12hR+32hL−1LjL(k−1),

или, в более краткой форме,

jL(k+1)=YLVL(k+1)+ALjL(k)+AL'jL(k−1),			(3.9)

где , AL, AL' – матрицы, определяемые параметрами реакторов;

jL(k), jL(k−1) – векторы, зависящие от токов на предыдущих шагах интегрирования.

Уравнения (3.9) представляют собой аппроксимацию дифференциальных уравнений (3.6) разностными уравнениями.

Конечно-разностная аппроксимация уравнений емкостного элемента выполняется аналогично. Для получения дискретной модели в фазных координатах компонентные уравнения трехфазного емкостного элемента

CddtVC+GVC=jC					(3.10)

также необходимо представить в форме Коши

ddtVC=C−1jC−C−1GVC,				(3.11)

перейти к конечно-разностным уравнениям, используя формулу второго порядка неявного метода Гира

(3.12)

подставить в (3.12) выражение для производной (3.11) и разрешить его относительно токов фаз

(3.13)

где YC, YC', YC'' – матрицы коэффициентов, определяемые параметрами емкостного элемента;

VC(k), VC(k−1) – векторы, зависящие от напряжений на предыдущих шагах интегрирования.

С использованием компонентных (3.9), (3.13) и топологических (3.3)–(3.5) уравнений могут быть получены уравнения трехфазных индуктивных и емкостных статических элементов в дифференциальной и дискретной форме, отражающие электромагнитные, электростатические и электрические связи.

Для получения моделей индуктивных и емкостных элементов с глухозаземленной нейтралью использованы компонентные уравнения (3.9), (3.13) и топологические (3.3).

Так как соединению в “звезду” соответствуют единичные матрицы соединений в (3.3), то внешние и внутренние переменные одинаковы:

I=J, V=U.

Дискретные уравнения индуктивных и емкостных элементов с глухозаземленной нейтралью получаются из уравнений (3.9), (3.13) простой заменой внутренних переменных на внешние:

iL(k+1)=YLUL(k+1)+ALiL(k)+AL'iL(k−1),			(3.14)

iC(k+1)=YCUC(k+1)+YC'UC(k)+YC''UC(k−1).			(3.15)

Для получения моделей индуктивных и емкостных элементов с изолированной нейтралью использованы те же компонентные уравнения (3.9), (3.13), а в топологических уравнениях (3.5) появляются элементы, отражающие наличие изолированной нейтрали. К независимым переменным добавляется напряжение незаземленной нейтрали обмоток, соединенных в “звезду”.

Для получения уравнений относительно внешних токов и напряжений необходимо исключить напряжение нейтрали UN. Для этого токи в обмотках индуктивного элемента из уравнений (3.9) нужно подставить в последнее из топологических уравнений (3.5) для токов и учесть топологические уравнения для напряжений.

Тогда

yAUA(k+1)−UN(k+1)+aAjA(k)+aA'jA(k−1)+yBUB(k+1)−UN(k+1)+aBjB(k)+aB'jB(k−1)++yCUC(k+1)−UN(k+1)+aCjC(k)+aC'jC(k−1)=0.

Выражаем UN(k+1):

UN(k+1)=yAUA(k+1)+yBUB(k+1)+yCUC(k+1)+aAjA(k)+aBjB(k)+aCjC(k)+aA'jA(k−1)+aB'jB(k−1)+aC'jC(k−1)yA+yB+yC

При  уА = уВ = уС = у,  аА = аВ = аС = а,  а′А = а′В = а′С = а′ следует, что

UN(k+1)=13UA(k+1)+UB(k+1)+UC(k+1)+a3yjA(k)+jB(k)+jC(k)+a'3yjA(k−1)+jB(k−1)+jC(k−1).    (3.16)

Подставляя топологические уравнения для напряжений с учетом (3.16) в (3.9) и переходя к токам и напряжениям на внешних зажимах обмоток, получим:

iAiBiC(k+1)=132y−y−y−y2y−y−y−y2yUAUBUC(k+1)+132a−a−a−a2a−a−a−a2aiAiBiC(k)+132a'−a'−a'−a'2a'−a'−a'−a'2a'iAiBiC(k−1).   (3.17)

Полученные уравнения являются математической моделью трехфазного индуктивного элемента с изолированной нейтралью на шаге численного интегрирования дифференциальных уравнений переходных процессов неявным методом Гира второго порядка.

Для получения моделей индуктивных и емкостных элементов с соединением фаз в “треугольник” используем те же компонентные уравнения (3.9), (3.13) и топологические (3.4).

Чтобы перейти к уравнениям, связывающим напряжения и токи на внешних зажимах элемента, необходимо учесть топологические уравнения. Сначала умножим уравнения (3.9) на матрицу соединений и учтем уравнения (3.4) для напряжений:

iAiBiC(k+1)=yA+yB−yB−yA−yByB+yC−yC−yA−yCyCUAUBUC(k+1)+aA−aBaB−aC−aAaCjAjBjC(k)+

+aA'−aB'aB'−aC'−aA'aC'jAjBjC(k−1).

Чтобы получить дискретные уравнения элемента в окончательном виде, нужно выразить токи на внешних зажимах. Из топологических уравнений для токов следует, что

jAjBjC=1310−1−1100−11iAiBiC.

Учтем это соотношение:

(3.18)

Уравнения (3.18) получены путем аппроксимации исходных дифференциальных уравнений (3.9) разностными алгебраическими уравнениями. Они являются дискретной математической моделью трехфазного индуктивного элемента, фазы которого соединены в «треугольник», на шаге численного интегрирования неявным методом Гира второго порядка. Они позволяют вычислять напряжения и токи на выходных зажимах элемента на (k+1)-ом шаге интегрирования по напряжениям на этом же шаге и токам в обмотках на предыдущих шагах.

4 Моделирование средств ограничения емкостных токов

и перенапряжений

4.1 Резонансное и резистивное заземление нейтрали

В настоящее время в электрических сетях 6–10 кВ широко используются средства компенсации тока замыкания на землю (как емкостного, так и активного), включаемые в специально создаваемую нейтраль сети. Кроме широко применяемых дугогасящих реакторов, например, в [6, 25] предлагается резистивное заземление нейтрали или совместное включение в нейтраль сети ДГР и резистора различных номиналов. Кроме того, в последние годы в практику эксплуатации широко внедряются ОПН. Для оценки эффективности применяемых средств ограничения токов и перенапряжений разработаны их математические модели.

Для учета средств компенсации токов замыкания в разрабатываемой модели сетей 6–10 кВ предусмотрена модель трехфазного двухобмоточного трансформатора с резистором и (или) реактором в нейтрали. Первичная обмотка трансформатора соединена в звезду с выведенной нейтралью, заземленной через индуктивное и (или) активное сопротивления, а вторичная – в треугольник. За основу такой модели естественно принять математическую модель силового трансформатора и дополнить ее соотношениями, отражающими наличие в нейтрали реактора и (или) резистора.

Для этого уравнения (2.1) должны быть дополнены соотношением, связывающим ток и напряжение в нейтрали:

(4.1)

где UN, іN, – напряжение и ток в нейтрали трансформатора ДГР;

RN, LN  – активное сопротивление и индуктивность нейтрали.

Уравнения (2.2), относящиеся к обмотке, соединенной в звезду, дополнены элементами, отражающими связи между токами и напряжениями обмоток и заземленной нейтрали:

Чтобы получить дискретную модель трансформатора с матрицами коэффициентов унифицированного размера 3х3, необходимо исключить из уравнений напряжение и ток в нейтрали.

Подставляя в (2.1) уравнения (2.2) с учетом (4.1), получим уравнения в фазных координатах, описывающие трехфазный двухобмоточный трансформатор со схемой соединения обмоток «звезда–треугольник» с включенными в нейтраль первичной обмотки активным (RN) и индуктивным (LN) сопротивлениями:

Электромагнитные связи между обмотками фаз трансформатора можно представить в виде системы уравнений, аналогичной (2.3):

.				(4.2)

Эта система отличается от (2.3) только значениями элементов блоков [L22], [r22]: здесь эти матрицы не являются диагональными. Поэтому переход от дифференциальных уравнений (4.2) к разностным алгебраическим может быть выполнен аналогично рассмотренной выше процедуре получения дискретной математической модели силового трансформатора, но с учетом отличий в структуре матриц [L22] и [r22].

Уравнения (4.2) выражаются относительно производных, подставляются в формулы Гира (2.4) и разрешаются относительно вектора [j](k+1):

В результате получается система уравнений, аналогичная (2.5), но отражающая наличие в нейтрали средств компенсации токов замыкания на землю:

или, в развернутом виде:

Для перехода от напряжений и токов обмоток (V, j) к значениям напряжений и токов на внешних зажимах трансформатора (U, i), надо учесть схемы соединения обмоток двухобмоточного трансформатора. В результате получена дискретная модель трехфазного двухобмоточного трансформатора с сопротивлением в нейтрали с использованием формулы второго порядка неявного метода Гира:

Или в общем виде, аналогично силовому трансформатору:

(4.3)

Уравнения (4.3) имеют блоки унифицированных размеров 3х3, что облегчает процедуру включения их в модель сети, и позволяют отразить наличие в сети средств компенсации токов замыкания на землю.

4.2 Нелинейные ограничители перенапряжений

Для численного моделирования ОПН за основу взята типичная вольт-амперная характеристика, выполнена ее оцифровка, результаты которой приведены на рис. 4.1.

Рисунок. 4.1 – Вольт-амперная характеристика ОПН (логарифмическая шкала)

Для удобства моделирования логарифмическая шкала (шкала токов) заменена линейной шкалой (рис. 4.2):

Рисунок 4.2 – Вольт-амперная характеристика ОПН (линейная шкала)

Выполнена кусочно-линейная аппроксимация характеристики (рис. 4.2) 14-ю отрезками прямых линий, с достаточной точностью приближающих исходную зависимость (табл. 4.1).

Таблица 4.1 – Аппроксимированная вольт-амперная характеристика ОПН

| I, кА | 3,79∙10-8 | 1,01∙10-7 | 5,19∙10-7 | 2,66∙10-6 | 2,04∙10-5 | 2,52∙10-4 | 2,68∙10-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, отн. ед. | 0,547 | 0,748 | 0,889 | 0,974 | 1,039 | 1,079 | 1,119 |
| I, кА | 0,0367 | 0,454 | 1,90 | 5,61 | 14,2 | 40,9 | 96,3 |
| U, отн. ед. | 1,165 | 1,255 | 1,391 | 1,531 | 1,697 | 1,963 | 2,284 |

ВЫВОДЫ

Решение задач эксплуатации применительно к современным системам электроснабжения может быть получено, как правило, с применением математических моделей и средств компьютерной техники. Возможности современных компьютеров позволяют переходить к более полным и точным моделям, учитывающим емкостные и индуктивные параметры элементов сети, нелинейные характеристики защитных аппаратов и другие факторы.

Традиционно развиваемые методы исследования систем электроснабжения ориентированы на физические и аналоговые модели и имеют ряд ограничений: по составу и точности представления элементов, по схемам соединения элементов, по кругу решаемых задач, по возможностям развития.

Математические модели электрических систем в переходных и установившихся режимах на основе уравнений в фазных координатах являются наиболее универсальными и обеспечивают решение широкого круга задач. Поэтому при разработке математических моделей многомашинных систем в переходных режимах целесообразно использовать уравнения в фазных координатах.

Объемы и уровень сложности трехфазных распределительных сетей таковы, что при разработке математических моделей, соответствующих уровню сложности реальных электрических систем, их моделирование необходимо выполнять на макроуровне, т.е. рассматривать в качестве элементов не двухполюсные R, L, C - элементы, а трехфазные многополюсники (воздушные и кабельные линии, трансформаторы, источники и потребители электрической энергии).

Использование узловых уравнений и дискретных математических моделей элементов при анализе переходных процессов обеспечивает снижение порядка системы дифференциальных уравнений и упрощение алгоритма их формирования по трехфазной расчетной схеме при наличии в ней как индуктивных, так и емкостных элементов. Кроме того, алгоритм формирования и решения разностных уравнений на шаге интегрирования оказывается таким же, как и при анализе стационарных режимов по узловым уравнениям.

Разработанная математическая модель с использованием уравнений в фазных координатах на макроуровне и ее программная реализация позволяют достаточно полно и достоверно воспроизводить действительную картину физических явлений, сопровождающих электромагнитные переходные процессы в электрических сетях.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

- Лихачев Ф.А. Замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов / Лихачев Ф.А. – М.: Энергия, 1971. – 152 с.

- Зархи И.М. Внутренние перенапряжения в сетях 6–35кВ / Зархи И.М., Мешков В.Н., Халилов Ф.Х. – Л.: Наука, 1986. – 128 с.

- Перенапряжения в сетях 6–35 кВ / Гиндуллин Ф.А., Гольдштейн В.Г., Дульзон А.А., Халилов Ф.Х. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 192 с.

- Половой И.Ф. Внутренние перенапряжения на электрооборудовании высокого и сверхвысокого напряжения / Половой И.Ф., Михайлов Ю.А., Халилов Ф.Х. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 152 с.

- Назаров В.В. Защита электрических сетей от однофазных замыканий / Назаров В.В. – К.: Либідь, 1992. – 124 с.

- Мусиенко А.Г. Пути повышения надежности работы городских распределительных сетей напряжением 6–10 кВ / А.Г. Мусиенко, В.Ф. Сивокобыленко, М.П. Дергилев // Электрические сети и системы. – 2003. – № 3. – С. 18–26.

- Дударев Л.Е. Проблемы защиты от замыканий на землю в сетях 6–35 кВ / Л.Е. Дударев, В.В. Зубков // Электричество. – 1979. – № 2. – С. 8–12.

- Назаров В.В. О режимах нейтрали сетей 6–35 кВ / В.В. Назаров // Промышленная энергетика. – 1993. – № 6. – С. 33–36.

- Долгополов А.Г. О режимах заземления нейтрали и защиты от замыканий на землю в сетях 6–35 кВ России / А.Г. Долгополов // Энергетик. – 2000. – № 2. – С. 24.

- Фельдман М.Л. Нужна ли компенсация емкостных токов? / М.Л. Фельдман // Энергетик. – 2001. – № 8. – С. 25.

- Целебровский Ю.В. Области применения различных систем заземления нейтрали / Ю.В. Целебровский // Новости ЭлектроТехники. – 2004. – № 5(29).

- Миронов И.А. Проблемы выбора режимов заземления нейтрали в сетях 6–35 кВ / И.А. Миронов // Электро. – 2006. – № 5. – С. 32-36.

- Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы / С.А. Ульянов – М.: Энергия, 1970. – 520 с.

- Справочник по проектированию электроэнергетических систем / Под ред. С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 352 с.

- Электротехнический справочник: В 3-х т. Т. 2. Электротехнические изделия и устройства / Под общ. ред. профессоров МЭИ (гл. ред. И.Н. Орлов) и др. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 712 с.

- Электрические кабели, провода и шнуры: Справочник / Под ред. Н.И. Белоруссова. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 536 с.

- Силові кабелі низької та середньої напруги. Конструювання, технологія, якість / В.П. Карпушенко, Л.А. Щебенюк та ін. – Х.: Регіон-інформ, 2000. – 376 с.

- Калантаров П.Л. Расчет индуктивностей: Справочная книга / П.Л. Калантаров, Л.А. Цейтлин – Л.: Энергоатомиздат, 1986. – 488 с.

- Электротехнический справочник: В 3-х т. Т. 1. / Под общ. ред. П.Г. Грудинского и др. – М.: Энергия, 1975. – 776 с.

- Типовая инструкция по компенсации емкостного тока замыкания на землю в электрических сетях 6–35 кВ. – К.: НИИ Энергетики, 1998. – 64 с.

- Системы автоматизированного проектирования в радиоэлектронике: Справочник / Под ред. И.П. Норенкова. – М.: Радио и связь, 1986. – 368 с.

- Веприк Ю.Н. Методика и алгоритмы определения параметров элементов систем электроснабжения в фазных координатах / Ю.Н. Веприк, В.Ю. Веприк // Вісник НТУ “ХПІ”. – 2003. – № 9, т. 3. – С. 23–26.

- Веприк В.Ю. Математические модели элементов электрических систем в переходных режимах / В.Ю. Веприк // Вестник ХГПУ. – 2000. – № 112. – С. 28–33.

- Веприк В.Ю. Моделирование переходных процессов электрических систем в фазных координатах / В.Ю. Веприк // Вісник НТУ “ХПІ”. – 2002. – № 9, т. 3. – С. 17–20.

- Дударев Л.Е. Выбор сопротивления резистора в нейтрали сетей 6–10 кВ / Л.Е. Дударев, И.В. Волошек // Промышленная энергетика. – 1989. – № 6. – С. 28-31.