Инфраизлучатели в отоплении промышленных Помещений

Курилов А.Ф., доцент; Пархоменко А.А., студент

Для отопления промышленных помещений значительного объёма используют централизованные конвективные системы на базе центральных котельных. Но в последнее время появились новые альтернативные системы – газовые излучатели, которые имеют значительные преимущества над существующими и дают экономию топлива в несколько раз.

Целью отопления является достижение теплового комфорта в помещении, который состоит из многих факторов – температуры воздуха в помещении и температур поверхностей интерьера; скорости передвижения воздуха в помещении и его относительная влажность; уровня активности человека и термического сопротивления его одежды; распределения температуры воздуха по высоте помещения и др. При конвективном отоплении тёплый воздух, который нагревается нагревающим элементом, распространяется в помещении и передаёт энергию поверхностям.

Поскольку рабочая (обитаемая) зона производственных зданий составляет примерно 20% их общего объема, именно здесь целесообразно поддерживать комфортные условия. Нагрев остальных 80% воздуха в помещении до температуры комфорта следует отнести к прямым потерям.

Поэтому преимуществом лучистого отопления является:

- более низкая по сравнению с конвективным отоплением температура воздуха вне обитаемой зоны (малый градиент температур, равняющийся  t = 0,1-0,3 °С/м по сравнению с конвективным отоплением, у которого градиент температуры внутри здания может составлять 0,7-1,5 °С/м).

Рассматривая режим работы предприятий в течение суток и дней недели, при условии двухсменной работы, в течение отопительного сезона, который в Восточноевропейских странах продолжается примерно 4560 часов, мы обнаружим, что рабочее время составляет около 2100 часов (46%).

Лучистое отопление позволяет нам обеспечить экономию, связанную с потреблением энергии только в рабочее время. Суточное колебание наружной температуры в Восточноевропейских странах часто достигает 12-15°С. При таких колебаниях значительно повышается роль управляемости самой системы отопления, а также важность использования правильно сконструированной и хорошо программируемой системы управления. Ведь, работа службы главного энергетика по переводу (как правило ручному) системы конвективного отопления в дежурный режим сложна, малоэффективна и небезопасна, т.к. невозможно обеспечить точное соблюдение режима работы в зависимости от изменившихся внешних и внутренних условий, а при резком понижении температур, например, можно разморозить систему.

Лучистая система позволяет:

- отапливать с учетом изменения внешней температуры;

- избежать размораживания системы.

Можно указать на другие преимущества:

- на рабочих местах обеспечивается тепловой комфорт потому, что температура воздуха на полу на 2-3 °С выше, чем на высоте 1,7 м над полом;

- в случае лучистого отопления нет движения масс воздуха и пыли;

- лучистое отопление значительно более щадящее по отношению к жизненной среде как тем, что экономит топливо, так и тем, что газ является самым экологическим топливом;

- исключены потребление, подготовка и потери воды;

- опыт показывает сокращение расходов на ремонт и обслуживание в размере 95%;

- не существует косвенных затрат на отопление, связанных с транспортировкой пепла, других твёрдых продуктов сгорания, затрат на свалку и штрафов за загрязнение окружающей среды;

- лучистая система, по сравнению с тепловоздушной, создаёт минимальный шум, а в некоторых случаях практически его не имеет;

- управление лучистым отоплением с помощью специализированной микропроцессорной СУ исключает вмешательство персонала;

- нет жалоб на тепловой дискомфорт, сквозняки, пыль;

- размещение излучателей в верхних частях помещения позволяет им не занимать активную площадь производственного помещения;

- монтаж и ремонт излучателей не нарушают рабочий цикл в цеху;

- газопровод не требует дорогой теплоизоляции в отличии от систем подачи воды или пара;

- при применении лучистых систем отопления в сравнении с центральным конвективным отоплением уменьшаются:

- капитальные затраты в 1,5-2 раза;

- металлоёмкость в 4- 5 раз (например, подводка газа к излучателям требует одной трубы, а не двух как при пароводяном конвективном отоплении и т.д.);

- эксплуатационные расходы в 3-5 раз;

- при зональном обогреве капитальные вложения уменьшаются по сравнению с централизованным отоплением в 3,5 раза.